中级维修电工理论复习题

一．选择题

1、三相变压器并联运行时，要求并联运行的三相变压器变比（ B ），否则不能并联运行。

A误差不超过±10%    B误差不超过±0.5%  C误差不超过±5%   D必须绝对相等

2、下列特种电机中，作为执行元件使用的是（ A ）。

A伺服电动机    B自整角机   C旋转变压器   D测速发电机

3、直流耦合放大电路可放大（ D ）。

A直流信号    B交流信号   C反馈信号     D直流信号和缓慢变化的交流信号

4、欲使放大器净输入信号削弱，应采取的反馈类型是（ D ）。

A正反馈   B并联反馈    C串联反馈    D负反馈

5、接触器触点重新更换后应调整（  C  ）。

A．压力、开矩、超程    B．超程、压力    C．压力、开矩

6、 一台三相异步电动机，其铭牌上标明额定电压为220/380V，其接法应是（  A ）

A．Y/Δ     B．Δ/Y      C．Δ/Δ

7、 为降低变压器铁心中（  C ）损耗，叠片间要互相绝缘。

A．无功     B．空载     C．涡流

8、 当必须从使用着的电流互感器上拆除电流表时，应首先将互感器的二次侧可靠地（ B  ），然后才能把仪表联接线拆开。

A．断开      B．短路      C．接地

9、 变压器的结构有心式和壳式两类，其中心式变压器的特点（  B ）。

A．铁心包着绕组   B．绕组包着铁心   C．一、二次绕组绕在同一铁心柱上

10、接触器检修后由于灭弧装置损坏，该接触器（C  ）使用。

A仍能使用   B短路故障下也可    C不能   D在额定电流下可以

11、并励电动机电枢回路串电阻调速，其机械特性（A  ）。

A变软   B不变   C变硬   D更接近自然特性

12、乙类推挽功率放大器，易产生的失真是（  D）。

A截止失真    B饱和失真    C无法确定   D交越失真

13、部件的装配略图可作为拆卸零件后（ A ）的依据。

A重新装配成部件    B画总装图    C画零件图    D安装零件

14、改变直流电动机励磁电流方向的实质是改变（ C ）。

A转速的大小   B电枢电流的大小   C磁通的方向   D电压的大小

15、若要调大带电抗器的交流电焊机的焊接电流，可将电抗器的（B  ）。

A线圈向内调 B铁心空气隙调大  C线圈向外调  D铁心空气隙调小

16、在三相绕线转子异步电动机的整个起动过程中频敏变阻器等效阻抗变化趋势是（ B  ）。

A．由小变大    B．由大变小    C．恒定不变

17、电流表的内阻（  A ）。

A．越小越好    B．越大越好    C．适中为好

18、直流电动机常用的电力制动方法有（  B）种。

A、5    B、3   C、2    D、4

19、下列型号的时间继电器属于晶体管时间继电器是（B  ）。

A、JS17    B、JS20和JSJ     C、JS7-2A      D、JDZ2-S

20、一台三相异步电动机，定子槽数为36，磁极数为4，定子每槽角度是（ B ）度。

A、60    B、20   C、30    D、15

21、在工程上，信号电压一般多加在直流伺服电动机的（ B ）两端。

A励磁绕组   B电枢绕组   C定子绕组    D启动绕组

22、进行变压器耐压试验时，若试验中无击穿现象，要把变压器试验电压均匀降低，大约在5秒内降低到试验电压的（D  ）%或更小，再切断电源。

A、55    B、15   C、45    D、25

23、三相四线制供电的相电压为200V，与线电压最接近的值为（ C ）V。

A、250     B、280    C、346    D、380

24、在三相半波可控整流电路中，控制角a的最大移相范围是（ A ）。

A、150°   B、90°    C、360°   D、180°

25、 为了维护工作人员及设备安全，电流互感器在运行中严禁在二次侧（ A  ）

A．开路   B．短路   C．接地

26、低频信号发生器的低频震荡信号由（ B ）振荡器产生。

A电容三点式    B、RC     C、LC     D电感三点式

27、一台三相变压器的联接组别为Y/Y0，其中“Y”表示变压器的（ D ）。

A低压绕组为星形接法    B低压绕组为三角形接法    C高压绕组为三角形接法    D高压绕组为星形接法

28、晶体管时间继电器按构成原理分为（ A ）两类。

A阻容式和数字式    B电磁式和电动式    C磁电式和电磁式   D整流式和感应式

29、带电抗器的电焊变压器供调节焊接电流的分接开关应接在电焊变压器的（A  ）。

A原绕组   B副绕组    C原绕组和副绕组    D串联电抗器之后

30、按实物测绘机床电器设备控制线路的接线图时，同一电器的各元件要画在（  C）处。

A、3    B、2   C、1    D、多

31、高压负荷开关的用途是（ C ）。

A用来切断短路故障电流     B既能切断负载电流又能切断故障电流    C主要用来切断和闭合线路的额定电流     D用来切断空载电流

32、在中、小型电力变压器的定期维护中，若发现瓷套管（ A ），只需做简单处理而不需更换。

A不清洁    B螺纹损坏   C有放电痕迹    D有裂纹

33、电压互感器将系统的高电压变为（ A ）伏的标准低电压。

A、100  B、36    C、50   D、220

34、三相半波可控制整流电路，若负载平均电流为18A，则每个晶闸管实际通过的平均电流为（ C ）。

A、3A   B、9A   C、6A   D、18A

35、TTL“与非”门电路是以（ C ）为基本元件构成的。

A晶闸管    B二极管    C双极性三极管    D电容器

36、欲使导通晶闸管关断，错误的做法是（ C ）。

A阳极阴极间加反向电压   B将阳极阴极间正压减小至小于维持电压    C撤去门极电压   D减小阴极电流，使其小于维持电压

37、设备部件测绘时，首先要对部件（ D ）。

A画零件图   B画装配图    C拆卸成零件   D分析研究

38、交流电动机在耐压试验中绝缘被击穿的原因可能是（ C ）。

A试验电压偏高   B试验电压为交流   C电机没经过烘干处理   D试验电压偏低

39、分相式单相异步电动机改变转向的具体方法是（A）

A、对调两绕组之一的首末端  B、同时对调两绕组的首末端  C、对调电源的极性

40、若变压器带感性负载，从轻载到重载，其输出电压将会（B）

A、升高  B、降低  C、不变

41、电桥使用完毕后，要将检流计锁扣锁上以防（ C ）。

A电桥出现误差    B破坏电桥平衡    C搬动时震坏检流计    D电桥的灵敏度降低

42、阻值为6欧的电阻与容抗为8欧的电容串联后接在交流电路中，功率因数为（ B ）。

A、0.5   B、0.6   C、0.8    D、0.3

43、在直流电动机中，为了改善换向，需要装置换向极，其换向极绕组应与（ A ）。

A电枢绕组串联   B主磁极绕组并联   C主磁极绕组串联   D电枢绕组并联

44、当检修继电器发现出头接触部分磨损到银或银基合金触头厚度的（ B ）时，应更新触头。

A、3/4    B、2/3    C、1/3      D、1/4

45、桥式起重机中电动机的过载保护通常采用（B），而不采用（A）。

A、热继电器  B、过流继电器  C、熔断器

46、三相同步电动机的转子在（ C ）时才能产生同步电磁转矩。

A异步启动    B直接启动   C同步转速   D降压启动

47、Z37摇臂转床的摇臂回转是靠（ B ）实现

A机械转动   B人工拉转   C电机拖动   D自动控制

48、X62W电气线路中采用了完备的电气连锁措施，主轴与工作台工作的先后顺序是：（ C ）。

A工作台快速移动后，主轴启动    B工作台启动后，主轴才能启动     C主轴启动后，工作台才能启动     D工作台和主轴同时启动

49、测量1Ω以下的电阻应选用（B）。

A、直流单臂电桥   B、直流双臂电桥  C、万用表的欧姆档

50、为了保证继电器触头在磨损之后保持良好接触，在检修时要保持超程大于或等于（ C ）毫米。

A、1.5    B、0.8    C、0.5    D、1

51、单相全波可控制整流电路，若控制角a变大，则输出平均电压（ C ）。

A变大    B为零    C变小     D不变

52、晶体管无触点开关的应用范围比普通位置开关更（ B ）。

A窄    B广    C极小    D接近

53、测速发电机在自动控制系统和计算装置中，常作为（   C   ）元件使用。

A电源    B负载    C解算    D放大

54、三相对称负载接成三角形时，若某相的线电流为1A，则三相线电流的矢量和为（   C  ）A。

A2    B3   C0   D3

55、使用直流双臂电桥测量小电阻时，被测电阻的电流端钮应接在电位端钮的（A ）。

A　外侧　　B　内侧　C　并联　　D　内侧或外侧

56、差动放大电路的作用是（  C   ）信号。

A放大共模   B放大差模   C抑制共模，又放大差模   D抑制共模

57、若被测机械的转向改变，则交流测速发电机的输出电压（   C  ）。

A频率改变   B大小改变   C相位改变1800   D相位改变900

58、CJ20系列交流接触器是统一设计的新型接触器，容量从6.3A至25A的采用（  B ）灭弧罩的型式。

A栅片式    B不带   C陶土   D纵缝灭弧室

59、熄灭直流电弧，常采取的途径是（   B    ）。

A窄缝灭弧    B使电弧拉长和强冷的方法     C使电弧扩散     D复合

60、电磁转差离合器中，磁极的励磁绕组通入（    D   ）进行励磁。

A正弦交流电    B非正弦交流电流     C脉冲电流    D直流电流

61、人体触电的最危险方式是（B ）触电。

A.单相    B.两相    C.间接    D.电弧

62、用万用表测量电阻时（B  ）。

A. 可带电测量     B.不可带电测量    C. 随意测量

63、万用表不用时应将转换开关置于（B  ）。

A. 直流最高电压挡    B. 交流最高电压挡    C. 直流最高电压挡   D. 电阻挡

64、三相异步电动机定子绕组概念图中，每相绕组的每个极相组应（    C   ）着电流箭头方向联接。

A逆   B1/3逆着，2/3顺    C顺   D1/3顺着，2/3逆着

65、整流式直流电焊机通过（    A   ）获得电弧焊所需的外特性。

A调节装置   B整流装置   C逆变装置    D稳压装置

66、一台三相异步电动机，磁极数为6，定子圆周对应的电角度为（    A   ）度。

A1080   B180    C360    D2160

67、有一台电力变压器，型号为SJL—560/ 10,其中的字母“L”表示变压器的（A）的。

A　绕组是用铝线绕制　　　　　B　绕组是用铜线绕制

C　冷却方式是油浸风冷式　　　D　冷却方式是油浸自冷式

68、有一台电力变压器，型号为S7-500/10，其中的数字“10”表示变压器的（   B    ）。

A低压侧的额定电压是10KV   B高压侧的额定电压是10KV   C额定容量是10KW   D额定容量是10KVA

69、确定三相异步电动机转向的条件是（B ）

A、与电网电压频率成正比   B、由相序确定  C、与转子电流频率相同     D、与转差率相同

70、按复合按钮时，（B ）

A.动断触点动作,动合触点不动作  B.动断触点先断开  C,动合触点,动断触点同时动作  D.动合触点先闭合

71、人在行走时，离接地点越近，跨步电压（B ）。

A、越低   B、越高  C、没有区别

72、万用表欧姆档的红表笔与（B）相连。

A、内部电池的正极  B、内部电池的负极  C、表头的正极  D、黑表笔

73、对额定电流200A的10KV，GN1-10/200型户内隔离开关，在进行交流耐压试验时在升压过程中支柱绝缘子有闪烁出现，造成跳闸击穿，其击穿原因是（   D    ）。

A周围环境湿度增加     B绝缘拉杆受潮     C动静触头脏污    D支持绝缘子破损

74、严重歪曲测量结果的误差叫（   C    ）。

A偶然误差   B系统误差   C疏失误差   D绝对误差

75、变压器过载运行时的效率（    A   ）额定负载时的效率。

A小于   B大于   C大于等于   D等于

76、电压源与电流源等效变换的依据是（    C   ）。

A全电路欧姆定律   B欧姆定律    C戴维南定理    D叠加定理

77、提高企业用电负荷的功率因数可以使变压器的电压调整率（    C   ）。

A基本不变    B增大   C减小   D不变

78、FN4-10型真空负荷开关是三相户内高压电器设备，在出厂作交流耐压试验时，应选用交流耐压试验标准电压（    A   ）KV。

A42    B20    C15    D10

79、交流伺服电动机电磁转矩的大小与控制电压的（  C  ）有关。

A大小   B大小和频率     C大小和相位     D相位

80、合理选择电动机（   A  ）则在保证电动机性能的前提小，能达到节能的效果。

A功率等级    B电压等级     C电流等级    D温升等级

81、护目镜片的颜色及深浅应按（   D  ）的大小来进行选择。

A光通量    B绝缘电阻    C接触电阻     D焊接电流

82、测速发电机是一种能将旋转机械的转速变换成（  B  ）输出的小型发电机。

A电流信号    B电压信号    C频率信号    D功率信号

83、数字集成门电路，目前生产最多，应用最普遍的门电路时（  A  ）。

A与非门    B非门    C或门    D与门

84、交流测速发电机可分为（  C ）两种。

A空心杯转子和永磁式    B永磁式和电磁式

C空心杯转子和同步    D空心杯转子和电磁式

85、使用电解电容时(  B  )。

A、负极接高电位，正极接低电位           B、正极接高电位，负极接低电位

C、负极接高电位，负极也可以接高电位     D、不分正负极

86、通电直导体在磁场中所受力方向，可以通过(  D  )来判断。

A、右手定则、左手定则                   B、楞次定律

C、右手定则                             D、左手定则

87、当二极管外加电压时，反向电流很小，且不随(  D  )变化。

A、正向电流         B、正向电压         C、电压             D、反向电压

88、造成直流电动机漏电的主要原因有(  A  )等。

A、引出线碰壳      B、并励绕组局部短路      C、转轴变形       D、电枢不平衡

89、转子绕组串电阻启动适用于（   C ）。

A鼠笼型异步电动机    B并励直流电动机    C绕线式异步电动机    D串励直流电动机

90、一台三项变压器的联接组别为Y,d11，其中“d”表示变压器的（ A  ）。

A低压绕组为三角形接法     B高压绕组为三角形接法

C低压绕组为星形接法     D高压绕组为星形接法

91、KP20-10表示普通反向阻断型晶闸管的通态正向平均电流时（ C）。

A、2000A    B、10A       C、20A           D、1000A

92、 在下列数码显示器中，最省电的是(  A  )。

A、 液晶显示器			 B、 荧光数码管   C、 发光二极管显示器	  D、 辉光数码管

93、 在晶闸管斩波器中，保持晶闸管触发频率不变，改变晶闸管导通的时间从而改变直流平均电压值的控制方式叫(  A  )。

A、 定频调宽法	   B、 定宽调频法	    C、 定频定宽法	  D、 调宽调频法

94、 晶闸管逆变器输出交流电的频率由(  D  )来决定。

（A） 一组晶闸管的导通时间			（B） 两组晶闸管的导通时间

（C） 一组晶闸管的触发脉冲频率		（D） 两组晶闸管的触发脉冲频率

95、 电力场效应管适用于(  C  )容量的设备。

（A） 高速大		（B） 低速大		（C） 高速小	（D） 低速小

96、 电力晶体管GTR内部电流是由(  C  )形成的。

（A） 电子		（B） 空穴	（C） 电子和空穴	（D） 有电子但无空穴

97、 以电力晶体管组成的斩波器适用于(  C  )容量的场合。

（A） 特大		（B） 大		（C） 中		（D） 小

98、 在大容量三相逆变器中，开关元件一般不采用(  B  )。

（A） 晶闸管	（B） 绝缘栅双极晶体管	（C） 可关断晶闸管	（D） 电力晶体管

99、三相异步电动机转子绕组的绕制和嵌线时，较大容量的绕线式转子绕组采用(  B  )。

（A） 扁铝线		（B） 裸铜条		（C） 铝线		（D） 圆铜线

100、 线绕式异步电动机，采用转子串联电阻进行调速时，串联的电阻越大，则转速(  C  )。

（A） 不随电阻变化	（B） 越高	（C） 越低	（D） 测速后才可确定

101、 电流的磁效应是指（  A ）的周围产生的磁场。

（A）通电导线   （B）永久磁铁	（C）气隙磁密   	（D）旋转磁场

102、 磁通是穿过与磁场方向垂直的某一截面的（   B   ）总数

（A）气隙磁密   （B）磁力线   	（C）导体数   	（D）永久磁铁

103、 电磁力是（  B  ）在磁场中受到的力，受力方向由（  D  ）判断。

（A）气隙磁场   （B）载流导体   	（C）右手定则   	（D）左手定则

104、一台电动机的效率是0.75，若输入功率是2KW时，它的额定功率是（ D）KW。

A2     B1.7    C2.4   D1.5

105、直流电机的电刷因磨损而需要更换时，应选用（   A   ）的电刷。

A与原电刷相同   B较原电刷稍软  C较原电刷稍硬 D任意软硬

106、直流电焊机具有（   B   ）的外特性。

A稍有下降   B陡降   C平直   D上升

107、三相异步电动机采用Υ-△降压启动时，启动转矩是△接法全压起动时的（   D   ）倍。

A13    B32    C3    D13

108、低惯量直流伺服电动机（    A  ）。

A对控制电压反应快   B输出功率小  C对控制电压反应慢   D输出功率大

109、转速负反馈调速系统中，给定电压和反馈电压是（   D   ）。

A反极性并联   B顺极性串联   C顺极性并联   D反极性串联

110、电磁铁进行通电试验时，当加至线圈电压额定值的（   A   ）%时，衔铁应可靠吸合。

A、85   B、65   C、80   D、75

111、从工作原理来看，中、小型电力变压器的主要组成部分是（  A  ）。

A铁心和绕组 B外壳和保护装置 C油箱和散热器   D油箱和油枕

112、一电流源的内阻为2Ω，当把它等效变换成10V的电压源时，电流源的电流是（   D   ）。

A、10A  B、2.5A C、2A   D、5A

113、欲精确测量中等电阻的阻值，应选用（   C   ）。

A兆欧表   B双臂电桥   C单臂电桥   D万用表

114、检修接触器，当线圈工作电压在（   C   ）%UN以下时交流接触器动铁心应释放，主触头自动打开切断电路，起欠压保护作用。

A80    B30    C85   D50

115、三相绕线转子异步电动机的调速控制采用（   A   ）的方法。

A转子回路串联可调电阻   B改变电源频率    C转子回路串联频敏变阻器    D改变定子绕组磁极对数

116、交流电动机耐压试验中绝缘被击穿的原因可能是（   B   ）。

A转轴弯曲   B长期停用的电机受潮   C试验电压高于电机额定电压两倍    D笼型转子断条

117、在RLC电路中，端口施加的正弦交流电压（流）相位相同时，这种现象被称为（  B  ）。

（A）衰减        （B）谐振    	    （C）放大       	（D）稳态

118、在RLC串联谐振电路中，电容（电感）两端电压是电阻电压的（   C  ）倍。

（A）A    （B）B    	（C）Q    	（D）1/Q

119、 在RLC并联电路中，电阻电流是电容（电感）中电流的（  D  ）倍。

（A）A    （B）B    	（C）Q    	（D）1/Q

120、 三极管被当作放大元件使用时，要求其工作在（  B  ），

（A）截止状态    （B）放大状态    	（C）饱和状态    	（D）截止或饱和状态

121、 三极管被当作开关元件使用时，则要求其工作在（  A  ）。

（A）截止或饱和状态    （B）放大状态    	（C）饱和状态    	（D）截止状态

122、 晶体二极管是由（  D  ）构成的，

（A）2个PN结         （B）S极         	（C）N极       	（D）一个PN结

123、 晶体二极管正向呈现（  B  ）的状态。

（A）截止    （B）导通    	（C）缩小    	（D）放大

124、 晶体二极管反向呈现（  C  ）的状态。

（A）放大    （B）导通    	（C）截止    	（D）缩小

125、为满足生产机械要求有较为恒定转速的目的，电磁调速异步电动机中，一般都配有能根据负载变化而自动调节励磁电流的控制装置，它主要由（    A  ）构成。

A测速发电机和速度负反馈系统   B伺服电动机和速度正反馈系统    C测速发电机和速度正反馈系统  D伺服电动机和速度负反馈系统

126、直流电机换向极的作用是（   D   ）。

A增强主磁场   B产生主磁场    C削弱主磁场   D抵消电枢磁场

127、为使闭环调速系统稳定工作，而又要保证其良好的动、静态性能，最好的方法是降低（    C  ）。

A负载电流   B静态放大倍数   C动态放大倍数   D负载电压

128、在脉冲电路中，应选择（   D   ）的三极管。

A集电极最大耗散功率高 B放大能力强  C价格便宜 D开关速度快

129、直流电动机采用电枢回路串电阻启动，把启动电流限制在额定电流的（   A   ）倍。

A2~2.5    B3~4    C1~2    D4~5

130、电力变压器大修后耐压试验的试验电压应按‘交接和预防性试验电压标准“选择，标准中规定电压级次为0.3KV的油浸变压器试验电压为（ A ）KV。

A2   B1    C5    D6

131、零件测绘时，对于零件上的工艺结构，如倒角圆等，（   D   ）。

A不应画在图上  B 不标注   C可以省略   D不可省略

132、纯电感或纯电容电路无功功率等于（   C   ）。

A单位时间内与电源交换的有功电能   B单位时间内所储存的电能     C电路瞬时功率的最大值   D电流单位时间内所做的功

133、用于整流的二极管型号是（    D  ）。

A、2CK84A    B、2CW14C    C、2AP9    D、2CZ52B

134、使用电磁调速异步电动机调速时，电磁离合器励磁绕组的直流供电是采用（  D  ）。

A干电池   B桥式整流电路   C直流发电机   D半波可控整流电路

135、使用检流计时要做到（   D   ）。

A竖直放置   B随意放置   C水平放置   D轻拿轻放

136、BG4和BG5型功率继电器主要用于电力系统（  A    ）。

A功率方向的判别元件   B二次回路功率的测量及过载保护    C过流保护    D过电压保护

137、交流电动机耐压试验的目的，是检查各相绕组之间及各相绕组对机壳之间的（   A ）。

A绝缘性能的好坏B绝缘的介电强度 C所耐电压的高低 D绝缘电阻的大小

138、直流电机主磁极上两个励磁绕组，一个与电枢绕组串联，一个与电枢绕组并联，称为（  D ）电机。

A串励 B他励 C并励 D复励

139、稳压电路的作用是将（  A   ）转变成稳定的电压。

（A）波动电压    （B） 交变电压   	（C）较小电压    （D）时变电压

140、 直流发电机的额定功率表示从电刷端输出的（   D  ）。

（A）机械功率    （B）热效应    	（C）光电效应    	（D）电功率

141、 电压互感器二次侧不允许（   B  ）。

（A）开路    （B）短路    	（C）断路

142、 电流互感器二次侧不允许（   B  ）。

（A）接负载    （B）开路    	（C）短路

143、 电压互感器的测量精度取决于（  A  ）选择。

（A）电压表内阻    （B）电流表内阻    	（C）负载    	（D）匝数

144、 电压互感器的作用能将成千上万伏的交流电压转变为（  B  ）。

（A）5V    （B）仪表测量电压    	（C）开路

145、 电流互感器的作用能将成百上千安培的交流电流转变为（  C  ）。

（A）100A    （B）0A    	（C）仪表测量电流

146、 变压器空载电流的有功分量（  A  ）的。

（A）很小    （B）很大    	（C）只有5A

147、 变压器空载时，其功率因数（  B  ）。

（A）很高    （B）很低    	（C）为1

148、 按下复合式按钮时，其常闭与常开触点动作顺序为（  C   ）

（A）先合后开    （B）同时动作    	（C）先开后合

149、 断路器的作用是能够（  A  ）进行开通和切断电路。

（A）带负荷    （B）空载    	（C）半载

150、 交流异步电动机转子的转速比旋转磁场的转速（  B  ）

（A）同步    （B）慢几十转    	（C）快几十转    	（D）慢几百转

151、 照明电路通三相交流电的接法一般为（  C  ）。

（A）星型三线制    （B）三角形三线制    	（C）星型四线制

152、 对称星型三相电路的相电压为U，相电流为I，阻抗角为φ，则总有功功率为（  B  ）。

（A）P=3UIsinφ    （B）P=3UIcosφ    	（C）    	（D）

153、 单相桥式整流电路中，流过每个二极管的电流平均值等于负载电流平均值的（  B  ）。

（A）1/4    （B）1/2    	（C）1倍    	（D）2倍

154、 单相半波整流电路中，二极管承受的最大反向电压等于变压器二次侧电压的（  A  ）。

（A）有效值    （B）平均值    	（C）最大值

155、 放大电路的静态工作点是指输入信号（  B  ）三极管的工作点。

（A）为负时    （B）为零时    	（C）为正时

156、 线圈的自感电动势总是和电流的方向（  C  ）。

（A）相同    （B）差90º    	（C）相反

157、 三相正弦交流电源出现最大值的顺序U-V-W，则为（  B  ）。

（A）反向序    （B）正相序    	（C）零相序

158、 在三相四线制供电中，三相负载越接近对称，其中性电流就（  B  ）。

（A）越大    （B）越小    	（C）不变

159、三相负载作星型联结时，不论负载对称与否，线电流必定等于（  C  ）。

（A）零    （B）最大值    	（C）相电流    	（D）最小值

160、 三相正弦交流电源出现最大值的顺序V-U-W，则为（  B  ）。

（A）顺相序    （B）逆相序    	（C）零相序

161、 变压器油主要起（  C  ）作用

（A）润滑    （B）消弧    	（C）冷却和绝缘    	（D）支撑

162、 变压器温度升高，绝缘电阻值（  B  ）。

（A）降低    （B）增加    	（C）不变

163、 吸湿剂硅胶由蓝色变成（  C  ）时，表明变压器油已受潮。

（A）黄色    （B）白色    	（C）淡红    	（D）黑色

164、 变压器一次侧电流随二次侧电流的增加而（  D  ）。

（A）减少    （B）不变    	（C）不确定    	（D）增加

165、 电压互感器是将（  A  ）伏特电压转变成标准电压表100V量程。

（A）成千上万    （B）较小    	（C）相同

166、 电流互感器是将（  B  ）安培电流转变成标准电流表5A量程。

（A）较小    （B）成百上千    	（C）相同

167、 变压器运行中由于铜损耗和铁损耗（  D  ）。

（A）引起温度降低 （B）降低电力 （C）引起工作稳定	（D）引起温度升高

168、 变压器原边1匝绕组比副边1匝绕组所感应的电动势（  A  ）。

（A）相等   （B）不相等    	（C）大    	（D）小

169、 变压器铁心应在（  B  ）的情况下运行。

（A）不接地  （B）一点接地   （C）两点接地    	（D）多点接地

170、 配电变压器一、二次绕组的（  C  ）基本相等。

（A）电动势  （B）损耗    	（C）功率

171、 变压器的控制损耗是在（  B  ）运行时产生的。

（A）满载    （B）空载    	（C）半载

172、 三相配电变压器的额定电压（流）一般指（  A  ）。

（A）线电压（流）  （B）相电压（流）  （C）短路电压（流）

173、 变压器对一、二次电压（流）起着（  B  ）作用。

（A）联通    （B）隔离    	（C）融合

174、 一台配电变压器的型号为S9-630/10，则该变压器的额定容量为（  B  ）。

（A）630MVA  （B）630KVA    	（C）630VA    	（D）630kW

175、 异步电动机的转子转速（  C  ）旋转磁场转速。

（A）高于    （B）等于    	（C）低于

176、 异步电动机的型号为Y355M2-4,数字4代表（  D  ）。

（A）设计序号  （B）机座长度   （C）轴长    	（D）4极

177、 通常异步电动机额定转差率的范围是（  A  ）。

（A）0.02~0.06  （B）0~2    	（C）1~2    	（D）-1~0

178、 电动机铭牌上的接法标注为380V/220V，Y/△，说明当电源电压380V上，电动机就接成（  A  ）。

（A）Y    （B）△    	（C）YY

179、 异步电动机直接起动的电流为（  B  ）倍额定电流。

（A）10~20    （B）4~7    	（C）5~6    	（D）2

180、 直流电动机直接起动的电流为（  C  ）倍额定电流。

（A）4~7    （B）5~6    	（C）10~20    	（D）3~10

181、 一般容量为（  B  ）的异步电动机可直接起动。

（A）10kW    （B）7.5kW    	（C）2kW    	（D）20kW

182、 异步电动机在转子中串电阻起动的目的是（  B  ）。

（A）降低起动转矩    （B）增加起动转矩    	（C）减少起动电流

183、 相同功率的异步电动机转速越高则（  C  ）越小。

（A）电压    （B）转轴    	（C）转矩

184、 异步电动机的起动转矩一般是额定转矩的（  B  ）。

（A）10    （B）0.8    	（C）0.2

185、 异步电动机的转差率为（  C  ）与同步转速之比。

（A）转子转速    （B）定子转速    	（C）转速降

186、 异步电动机的制动发生在n-T平面的（  B  ）象限。

（A）1,3    （B）2,4    	（C）全部

187、 功率相同的异步电动机转速越低则（  B  ）越大。

（A）电压    （B）转矩    	（C）转轴

188、示波器荧光屏上亮点不能太亮，否则（　Ｃ）。

A　保险丝将熔断　　　　　　　　B　指示灯将烧坏

C　有损示波管使用寿命　　　　　D影响使用者的安全

189、中、小型电力变压器的绕组按高、低压绕组相互位置和形状的不同，可分为（Ｄ　）两种。

A　手绕式和机绕式　B　绝缘导线式和裸导线式　C　心式和壳式　D同心式和交叠式

190、变压器负载运行并且其负载的功率因数一定时，变压器的效率和（Ｄ　）的关系，叫变压器负载运行的效率特性。

A　时间　　　B　主磁通　　　C　铁损耗　　　D　负载系数

191、直流弧焊发电机由（Ａ　）构成。

A　原动机和去磁式直流发电机　　B　原动机和去磁式交流发电机

C　直流电动机和交流发电机　　　D　整流装置和调节装置

192、中、小型电力变压器投入运行后，每年应小修一次，而大修一般为（Ｃ　）年进行一次。A2　　B3　　　C5～10　　　D15～20

193、一台三相异步电动机，磁极对数为2，定子槽为36，则极距是（　Ｂ）槽．A　18　　　B　9　　　C　6　　　D　3

194、复励发电机的两个励磁绕组产生的磁通方向反时，称为（Ｄ　）电机。

A　平复励　　　B　过复励　　　C　积复励　　　D　差复励

195、交流伺服电动机实际上是一种（Ｂ　）。

A　交流测速发电机　　B　微型交流异步电动机

C　交流同步电动机　　D　微型交流同步电动机

196、他励直流伺服电动机的正确接线方式是（Ｂ　）。

A　定子绕组接信号电压，转子绕组接励磁电压

B　定子绕组接励磁电压，转子绕组接信号电压

C　定子绕组和转子绕组都接信号电压

D　定子绕组和转子组都接励磁电压

197、 三相异步电动机的短路保护采用连接（  B  ）。

（A）热继电器    （B）熔断器    	（C）隔离开关

198、 直流电动机在进行制动时，于电枢回路串电阻的作用是（  A  ）。

（A）限制电流    （B）限制电压    	（C）提高制动转矩

199、 熔断器在三相异步电动机的电路中起（  A  ）作用。

（A）短路保护    （B）过载保护    	（C）热保护

200、 三相绕线异步电动机进行电压反接制动时，在转子串电阻的主要目的是（  B  ）。

（A）降低电流    （B）提高起动转矩    	（C）降低起动转矩    	（D）降低电压

201、 三相异步电动机的过载保护需连接（  C  ）。

（A）过压继电器    （B）熔断器    	（C）热继电器

202、 电力拖动系统存在过渡过程的主要原因是（  B  ）。

（A）电磁惯性    （B）机械惯性    	（C）热惯性    	（D）电场能量

203、 电力拖动系统存在的热惯性反映时间比较长的原因是（  A  ）。

（A）电机温升较慢    （B）磁场能量大    	（C）电场能量大

204、 正弦交流电路的有功功率表示电路中（  B  ）消耗电能。

（A）电感    （B）电阻    	（C）电容    	（D）阻抗

205、 当电路端口的电流相位落后于电压时，表明存在（  C  ）。

（A）容性无功功率    （B）有功功率    	（C）感性无功功率

206、 电机的动态过程中，产生的最大原因是系统存在（  C  ）。

（A）电场能量    （B）热惯性    	（C）机械惯性和电磁惯性

207、 RC电路产生动态过程的原因是因为存在（  D  ）。

（A）光能量    （B）磁场能量    	（C）动能量    	（D）电场能量

208、 电力拖动系统存在三大惯性是造成过渡过程的（  A  ）原因。

（A）内因    （B）外因    	（C）综合

209、 能够吸引铁、钴、镍等金属的物体叫做（  C  ）。

（A）钢材    （B）铝材    	（C）磁铁    	（D）铜材

210、 人为要求电机起动、制动和调速是造成过渡过程的（  C  ）原因。

（A）综合    （B）内因    	（C）外因

211、 RL电路产生动态过程的原因是因为存在（  B  ）。

（A）动能量    （B）磁场能量    	（C）光能量    	（D）电场能量

212、 被吸引铁、钴、镍等金属的物体叫做（  C  ）。

（A）铜材    （B）铝材    	（C）磁性材料    	（D）钢材

213、 磁铁能够吸引磁性材料的特性叫做（  A  ）。

（A）磁性    （B）吸引力    （C）电磁力

214、 任一磁铁均有两个磁极，称为（  B  ）。

（A）高、低电压端    （B）N极和S极    	（C）北极和南极

215、 在磁铁的周围存在一种特殊物质称为（  C  ）。

（A）电场    （B）磁通    	（C）磁场

216、 通电导线的周围能产生（  B  ）。

（A）电场    （B）磁场    	（C）磁通

217、 电流的（  C  ）就是通电导线的周围能够产生磁场。

（A）电磁力  （B）感应电势    	（C）磁效应

218、 载流导体在磁场中会受到力的作用而移动，这个力叫做（  B  ）。

（A）冲击力  （B）电磁力    	（C）机械力

219、 当线圈中磁通变化时，就有（  C  ）的产生。

（A）电磁力    （B）机械力    	（C）感应电动势

220、 单相半波整流一般适用于对直流电压平滑度要求不高的（  A  ）整流。

（A）小功率    （B）中功率    	（C）大功率  	（D）全部

221、 晶体管具有电流的（  B  ）作用。

（A）缩小    （B）放大    	（C）平衡

222、 晶体管放大电路中的耦合电容起着（  C  ）和传递信号的作用。

（A）缩小    （B）放大    	（C）隔断直流

223、 晶体管的集电极电流是随着（  C  ）作相应变化。

（A）发射极电流    （B）电阻电流    	（C）基极电流    	（D）电容电流

224、 晶体管的直流通路是放大电路静态时的（  A  ）。

（A）等效通路    （B）耦合电路    	（C）等效电路

225、 直流负载线与晶体管的输出特性的交点称为（  B  ）。

（A）平衡点    （B）静态工作点    	（C）负载点

226、 三相配电变压器分（  C  ）两大类。

（A）升压和降压    （B）壳式与心式    	（C）组式和芯式

227、 铁心是配电变压器的（  C  ）。

（A）保护柱心    （B）线圈骨架  	（C）导磁通路

228、 变压器的联结组能表示原、副边绕组（  A  ）的相位关系

（A）对应线电压    （B）对应线电流    	（C）对应相电压    	（D）对应相电流

229、 在RL串联电路中，用（  B  ）表示电阻、电感即阻抗之间的关系。

（A）电压三角形    （B）阻抗三角形    	（C）电流三角形    	（D）功率三角形

230、 在RLC串联电路中，交流电路的电抗等于（  C  ）。

（A）    （B）    	（C）

231、 三极管各极电流与极间电压的关系只有用（  A  ）才能全面反映。

（A）伏安特性曲线  （B）相量关系   	（C）列表

232、 对直流电路来说，纯电感线圈相当（  B  ）。

（A）开路    （B）短路    	（C）断路

233、 对直流电路来说，纯电容元件相当（  B  ）。

（A）短路    （B）开路    	（C）短接

234、 在低压断路器中，欠电压脱扣器线圈应与（  C  ）。

（A）电源串联    （B）常开触点并联    （C）电源并联   （D）常闭触点串联

235、 接触器的辅助常开（闭）触点，通常由（  A  ）对及以上数量组成。

（A）2    （B）3    	（C）4    	（D）5

236、 按钮可以（  C  ）接通或分断小电流电路。

（A）长时间    （B）永久    	（C）短时间

237．在硅稳压管稳压电路中，限流电阻R的作用是（ B ）。

（A）既限流又降压   （B）既限流又调压   （C）既降压又调压    （D）既调压又降流

238、微机中的中央处理器包括控制器和（ D ）。

（A）ROM  （B）RAM  （C）存贮器  （D）运算器

239、（ B ）不属于微机在工业生产中的应用。

（A）智能仪表  （B）自动售票  （C）机床的生产控制  （D）电机的启动、停止控制

240、 用万用表测量电阻时，以指针偏转与（  C  ）为最适宜。

（A）全量程  （B）超过1/3量程处  （C）超过2/3量程处  （D）不到1/3量程处

二.判断题

1．共射级输出放大电路就是一个电压串联负反馈放大电路。（√）

2．把直流变交流的电路称为变频电路。（×）

3.直流电机中的换向器用以产生换向磁场，以改善电机的换向。（×）

4．直流电动机定子、转子相擦时将引起电枢过热，因此要检查定子铁心是否松动、轴承是否磨损。（√）

5．串励直流电动机的电磁转矩与电枢电流的平方成正比。（√）

6．直流电动机反接制动的原理实际上是与直流电动机的反转原理一样的。（√）

7．直流力矩电动机一般做成电磁的少极磁场。（×）

8、高压负荷开关虽有简单的灭弧装置，其灭弧能力有限，但可切断短路电流。（×）

9．电磁调速异步电动机又称滑差电机。（√）

10．线绕式异步电动机串级调速电路中，定子绕组与转子绕组要串联在一起使用。（×）

11.为了提高三相异步电动机的起动转距,可使电源电压高于电机的额定电压,从而获得得较好的起动性能。(×)

12.若变压器一次电压低于额定电压,则不论负载如何,输出功率一定低于额定功率,升温也必然小于额定温升。(×)

13.额定电压为380/220V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可以在二次侧入380V的电源,在一次侧获得输出约656V的电压。      (×)

14.单相电磁铁铁心上装有短路环，以防铁心振动。那么三相电磁铁铁心上一定也有短路环。（ × ）

15.三相异步电动机的转子转速越低，电机的转差率越大，转子电动势频率越高。（ √ ）

16.变压器无论带什么性质的负载，只要负载电流继续增大，其输出电压就必然降低。        （ √ ）

17.只有在主磁极没有剩磁的情况下，并励直流发电机才能输出电压。（  √  ）

18.修理后的变压器,将铁心叠片减少一些,而重新绕组与原来相同,那么变压器的空载损耗一定上升. (√ )

19.电路中的参考点改变时，某两点间的电压也将随之改变。                      (√ )

20.凡有灭弧罩的接触器,一定要装灭弧罩后方面能通电启动电动机.               (√ )

21.感性负载两端并联适当的电容器后，可使输入的电流量减小，使电路的功率因数得到改善。（ × )

22.交流接触器铁心上的短路环断裂后会使动静铁心不能释放.                     (×)

23.低压断路器闭合后在一定时间内自行分断,是因为内部电流脱扣器延迟整定不对而过电流脱扣器瞬间整定额值大小.                                                 (× )

24交流接触器起动工作时;由于铁心气隙大,电抗小.所以线圈的起动电流是工作电流的十倍,直接接触器起动时,电流的情况也是这样.                                   (× )

25.接触器产生触电熔焊的原因有二个,1触点的终压力太小,2触点容量过小         (√ )

26.当电路中的参考点改变时,某两点之间的电压也随之改变.                     (× )

27.电灯泡的灯丝断裂后在搭上使用,灯泡反而更亮,其原应是灯丝的电阻变小而功率增大了.                                            (√ )

28.磁场中某点电动势的方向总是企图阻止原电路的变化,所以自感电动势的方向总是和原电流的方向相反.                                                          (× )

29. 检留计是一种专门测量微小电流的高灵敏度仪表,它能够精确的直接测量出电流的大小.  (√ )

30. 直流单臂电桥比率的选择原则是,使比较臂级乘以比率级数大致等于被测电阻的级数. (√ )

31. 在任何情况下,多个电阻串联总阻值增大:多个电容器相串联,总容量减小;多个电感相串联,总电感量增加. (× )

32. 两根靠近的平行导体通以同向电流时,二者互相吸引;通以反向电流时,二者相互排斥. (√ )

33. 直流放大器可以放大交流信号,但交流放大器不能放大直流信号.               (√ )

34. 三相笼形异步电动机起动是都采用Y/△方式.                               (× )

35. 直流电动机作电力制动时必须切断所有电源. （×）

36. 电压互感器二次绕组不允许开路，电流互感器二次绕组不允许短路。（×）  
37. 直流电流表可以用于交流电路。（×）  
38. 钳形电流表可做成既能测交流电流，也能测量直流电流。（√） 
39. 使用万用表测量电阻，每换一次欧姆档都要把指针调令一次。（√）

40. 测量交流电路和有功电能时，因是交流电，故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。（×）

41. 不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。（√）

42. 装接地线时，应先装三相线路端，然后装接地端；拆时相反，先拆接地端，后拆三相线路端。（×）

43．与或非门的逻辑关系表达式为Y=A·B+C·D。（×）

44．电力场效应管是理想的电流控制器件。（×）

45．以电力晶体管组成的斩波器适于特大容量的场合。（×）

46．绝缘栅双极晶体管属于电流控制元件。（×）

47．绝缘栅双极晶体管的导通与关断是由栅极电压来控制的。（√）

48．感应子式中频发电机根据定、转子齿数间的关系，只有倍齿距式一种。（×）

49．电磁调速异步电动机，参照异步电动机的工作原理可知，转差离合器磁极的转速，必须大于其电枢转速，否则转差离合器的电枢和磁极间就没有转差，也就没有电磁转矩产生。（×）

50．交磁电机扩大机有多个控制绕组，其匝数、额定电流各有不同，因此额定安匝数也不相同。（×）

51．绕线式异步电动机串级调速在机车牵引的调速上广泛采用。（×）

52．转子供电式三相并励交流换向器电动机在纺织造纸等工业部门应用较多。（√）

53．无换向器电动机实质上就是交流异步电动机。（×）

54．电流正反馈是一种对系统扰动量进行补偿控制的调节方法。（√）

55．发电机——直流电动机（F-D）拖动方式直流电梯比晶闸管整流管系统（SCR-C）拖动方式直流电梯起动反应速度快。（×）

56．交流电梯超载时，电梯厅门与轿厢门无法关闭。（√）

57．直流发电机在原动机的拖动下产生交流电动势，再通过电枢产生直流电压输出。（ × ）

58．微机主机通过I/O接口与外设连接。（√）

59．锥齿轮的尺寸计算是以大端齿形参数为基准。（√）

60．一般机械传动装置，可采用普通机械油润滑。（√）